Université Med Khider Biskra                                               Année universitaire 2019/2020

Faculté des Sciences et de la Technologie                                1ème année Master (HU+OH)

Département de Génie Civil et de  l’Hydraulique                                Le 20/04/2020

Calcul Hydraulique d’un Réseau d’Assainissement

Connaissant en chaque point, les débits à évacuer et la pente des ouvrages, le choix des sections sera déduit de la formule d’écoulement adoptée. Les dimensions des canalisations varient compte tenu des diamètres courants de fabrication, ce qui apporte de ce fait, une capacité supplémentaire d’écoulement.

- FORMULE DE CHEZY (Ecoulement uniforme) :

Dans l’instruction technique de 1977, les ouvrages sont calculés suivant une formule d’écoulement résultant de celle de CHEZY :          V= CRI

V : Vitesse d’écoulement en m/s

R : Rayon hydraulique

S : section mouillée en m²

P : périmètre mouillé en m

I : Pente de l’ouvrage en m.p.m

C : Coefficient pour lequel on adopte celui donné par la formule de BAZIN

C = 87√Rγ+√R

: est un coefficient d’écoulement qui varie suivant les matériaux utilisés et la nature des eaux transportées.

- Canalisations d’eaux usées :

Il se forme une pellicule grasse dans les ouvrages qui améliore les conditions d’écoulement.  Aussi, le coefficient de Bazin   peut être pris égal à 0,25 en tenant compte des inégalités dans le réseau et d’éventuelles intrusions de sable ou de terre.

- Canalisations d’eaux pluviales ou unitaires :

Il convient de tenir compte que des dépôts sont susceptibles de se former, ce qui conduit à admettre un écoulement sur des parois semi-rugueuses.  Le coefficient de Bazin  peut être pris à 0,46.

- Les abaques de l’instruction technique de 1977 :

Elles représentent la relation de Chézy V= C RI,  complétée par la formule de Bazin 871+γ/√R .

L’hypothèse est donc faite d’un écoulement uniforme, avec :

- = 0,25 en eaux usées   abaque ab3

- = 0,46 en eaux pluviales ou en unitaire abaque ab4

- Ces abaques sont construits pour le débit à pleine section avec : R= /4

Exercice 01  :

Un collecteur à section circulaire de 1000 mm de diamètre et de I = 12‰.

- Déterminer le débit plein section par la méthode de Chezy avec γ=0.46 ?

- Déterminer la vitesse d’écoulement de l’eau dans ce collecteur si la hauteur de remplissage h=0.8 m ?

Solution de l’exercice:

- En utilisant la formule de Chezy : V= CRI      ;     C = 87√Rγ+√R   avec γ = 0.46

- Calcul de la vitesse V :

C= 87√Rγ+√R  et     R :  C’est le rayon hydraulique = S/P = D/4 = 1 m/4= 0.25

R= 0.25

C= 870.250.46+0.25 = 45.31

C = 45.31

Donc : V= 45.310.25*0.012 = 2.48 m/s

V= 2.48 m/s

- Calcul du débit :

Q= V*S= 2.48 [3.14*(1)2/4]= 1.9458 =1.95 m3/s

Q= 1.95 m3/s

II.Comment nous utilisons  les abaques 02 et 03:

Abaque 02 : Réseaux pluviaux en système unitaire ou séparatif (Canalisation circulaire)

Connaissant (la pente du tronçon et le débit)

V=1m/s                                    V=1.5 m/s

La vitesse  m/s

D=1000

D= 400mm

Q= 0.1 m3/s

D=300 mm

La pente     I= 0.010

- Le point d’intersection entre (la pente et le débit) , nous donne le diamètre de la conduite .

Dans ce cas : D est entre 300 et 400mm et plus proche de 400 mm , donc on a choisi  D= 400 mm.

- Nous continuant la prolongation de la ligne de la pente et du diamètre  et on détermine le débit pleine section.  Qps = 0.135 m3/s

- Le point d’intersection de la ligne rouge  // à la ligne de la vitesse , nous donne la vitesse à pleine section.

Vps= 1.15 m/s.

Donc  l’abaque 02 : nous a permis de déterminer :

- Le diamètre D de la conduite

- Le débit à pleine section Qps

- La vitesse à pleine section Vps.

L’abaque 03 : Variation des débits et des vitesses en fonction du remplissage

(Ouvrages circulaires)

Nous avons les rapports suivants :

- Le rapport des débits :

rQ = Q / Qps

- Le rapport des vitesses :

rV= Véc / Vps

- Le rapport des hauteurs :

rH= H / D

- Revenant à l’exercice en utilisant les abaques :

Connaissant H= 0.8 m et le diamètre D =1000 mm, on calcule :

- Le rH= 0.8/1 = 0.8

De l’abaque on tire la valeur de  rV= 1.13

donc la vitesse d’écoulement Véc= rv*vps = 1.13* 2.48= 2.80 m/s

Véc= 2.80 m/s

et on tire aussi le rQ = 1.00 m3/s =Qt/ Qps donc le Qt = Qps *rQ= 0.195* 1=0.195 m3/s

Qt = 0.195 m3/s

Dr : Seghairi Nora

Responsable du module Assainissement