Exercice n°1 :

R1

R2

800m

A

790 m

- Calcul du coefficient de frottement λ par l’équation de Nikuradse                             1λ=1,14-2logε∅

1λ=1,14-2log1383,5=>λ= 11,14-2log1383,52  =2,51×10-2

- La pression de service au point (A) distant de 1Km de R1

v=4QπD2= 4×0,13,14×0,38352=0,86 m/s

On calcul la PDC dans le tronçon R1-A :

∆HR1-A=λv2LR1-A2gD=2,51×10-2×0,862×100019,62×0,3835=2,47m

La cote piezométrique au point A :

CPA=800-∆HR1-A=800-2,47=797,53m

la pression de service au point (A) sera : PAγ=CPA-CA=797,53-796=1,53m

- Si la perte de charge totale dans la conduite est de 5m calculer le Q véhiculé par la conduite :

∆HR1-R2=λv2LR1-R22gD=8λQ2LR1-R2gπ2D5

=>Q=gπ2D5∆HR1-R28λLR1-R2= 9,81×3,142×0,38355×58×2,51×10-2×4000= 0,0707m3/s

Donc Q = 70,7 l/s

Exercice n°2 :                                                                                       ΔHr

80m

R2

Hmt

52m

R1

Q      ref

50m                      asp

P

Une pompe en charge débite 40 l/s sur une conduite de refoulement de longueur  Lr = 450 m

On donne   1λ=1,14-2logεD , ε=0,1mm

Longueur de la conduite d’aspiration  La = 27 m

Dasp = 250 mm, Dref = 200 mm

Pour la conduite d’aspiration :

va=4QπDasp2=4×0,043,14×0,2502=0,82m/s

Pour la conduite de refoulement :

vr=4QπDref2=4×0,043,14×0,2002=1,27m/s

1λ=1,14-2logεDr=>λ= 11,14-2logεDr2

= 11,14-2log0,12002=0,017

La hauteur manométrique totale est : Hmt  = Hg + ΔHt

Hg = 80 – 50 = 30 m

∆Htref=λvr2Lr2gDr=0,017×1,272×4502×9,81×0,200=3,14m

Hmt = 30 + 3,14 = 33,14 m

Pu=ρ×g×Q×Hmt=1×9,81×0,04×33,14=13 KW

Exercice n°3:

R2

R1

R3

B

100m

98m

x	d1= 450 mm

L1 = 380 m

q1= 80 l/s

Lr = 4km

d2= 250mm             A

L2= 450m   	80m

q2= 55l/s                  d3= 500mm

L3=522m                                            P                           78m

Les reservoirs R1 et R2 alimentent le reservoir de stockage R3

On donne   ε1=ε2=ε3=1mm ,   1λ=1,14-2logεD

- Calculer la cote au R2

On calcul d’abord la PDC entre R1 et le point A :

∆HR1-A=λ1v12L12gD1

v1=4Q1πD12=4×0,083,14×0,452=0,5m/s

λ1=  11,14-2logε1D12 =11,14-2log14502=0,024

∆HR1-A=λ1v12L12gD1=0,024×0,52×3802×9,81×0,450=0,26m

La cote piezométrique en A est :

CPA = CR1 - ∆HR1-A = 100 – 0,26 = 99,74 m

Ensuite on calcul la PDC entre R2 et le point A :

∆HR2-A=λ2v22L22gD2

v2=4Q2πD22=4×0,0553,14×0,2502=1,12m/s

λ2=  11,14-2logε2D22 =11,14-2log12502=0,028

∆HR2-A=λ2v22L22gD2=0,028×1,122×4502×9,81×0,25=3,22m

La cote x sera :

x = CPA + ∆HR2-A= 99,74 + 3,22 = 102,96 m

- Calculer la pression de service au point (A) si la cote du terrain naturel en ce point CA= 82m

PAγ=CPA-CA=99,74-82=17,74m

- A la sortie de la pompe on a mesuré la pression Ps/γ = 4 bars pour refouler un débit  Q= 95 l/s sachant que  λr = 0,0213

Calcul du diamètre de la conduite de refoulement :

Psγ=CPP-CP=>CPP=Psγ+CP=40+78=118m

CPP+∆HP-B=CB=>∆HP-B= CPP- CB=118-98=20m

∆HP-B=λrvr2Lr2gDr=8λrQr2Lrgπ2Dr5=> Dr5=8λrQr2Lrgπ2∆HP-B=8×0,0213×0,0952×40009,81×3,142×20

Dr=0,3166m=316,6mm

Exercice n°4:

30 m

Lr

30 °

Pompe

Le jet d’eau ci après a une hauteur de 30 m et Q = 0,5 m3/s, Pu = 320 kw , J = 0,05 m          et ΔHs = 1m. On a l’angle α = 30 ° et  g = 9,81 m/s2

Calcul de la longueur Lr de refoulement :

Pu=ρ×g×Q×Hmt→Hmt=Pρ×g×Q= 3201×9,81×0,5=65,24m

Hmt=Hg+ΔH=Hg+ΔHl+ΔHs =Lrsin30+30+0,05Lr+1

Hmt=LrSin30+0,05+31

Lr= Hmt-31Sin30+0,05= 65,24-31Sin30+0,05=62,25m