## Slide 1
Enseignant: Benferhat Mohamed Ladaoui
Année Universitaire 2018-2019
Département d’Architecture.
1ère Année Master
Cours N°7: Electricité et Climatisation
Université de Biskra.
Faculté des Sciences et de la Technologie.
Matière: Initiations aux Détails et Corps d’Etat Secondaire

## Slide 2
1. Choix de Puissance
Consommation Electrique
Comment Calculer?
La puissance est beaucoup
plus Inférieure
∑ des puissances de tous les appareils électriques
les appareils électriques
ne fonctionnent pas
en même temps

## Slide 3
Chauffage électrique
Appareils à usage courant
Gros électroménager
Audio-visuel

## Slide 4
>12
Les puissances supérieures à 12 (15, 24, 30 et 36) concernant Un très grand nombre de logements ; suréquipés et chauffés à l’électricité par plancher rayonnant électrique (PRE) et/ou par plafond rayonnant plâtre (PRP)
3
12
9
6
Puissance maximale Souscrite (kW)
Remarques et observations
Logement >100²: appareils électriques d’usage courant+ plusieurs équipements audio-visuels et Informatiques+ chauffé à l’électricité (convecteurs et/ou panneaux rayonnants
Logement de 100²: appareils électriques d’usage courant non chauffé à l’électricité
Petit Logement: Studio, logement secondaire; appareils électriques d’usage courant (non chauffé à l’électricité)
Un grand nombre de logements chauffés à l’électricité (convecteurs et/ou accumulateurs électriques), possédant un équipement électroménager très complet et un grand nombre d’équipements audio-visuels susceptibles de fonctionnés en même temps.

## Slide 5
Le Disjoncteur de branchement se déclenche et l’Alimentation électrique se coupe dans tous le logement.
Qu’est ce qui se passe si on dépasse la puissance souscrite?

## Slide 6
Appareils électriques. Combien de Types?

## Slide 8
1. Le raccordement au réseau électrique
Les appareils et les canalisations
Raccordement Aérien
Raccordement Souterrain
Raccordement Aéro-Souterrain

## Slide 9
Raccordement Souterrain
Partie b:
Câble enterré, situé dans le domaine privé
Reliant le coffret extérieur au disjoncteur de branchement de l’usager
Partie a:
Câble enterré, situé dans le domaine public
Reliant le réseau de distribution existant au coffret extérieur (de branchement et de comptage)
P=60cm
100cm

## Slide 10
Raccordement Souterrain
C’est le type de raccordement qui respecte l’environnement
Coffret extérieur
Coffret intégré dans un muret

## Slide 11
Coffret Isolé
Raccordement Souterrain
Coffret extérieur
Coffret intégré dans un muret

## Slide 12
Raccordement Aéro-Souterrain
Partie b:
Câble enterré, situé dans le domaine privé
Reliant le coffret extérieur au disjoncteur de branchement de l’usager
Partie a:
Câble partiellement enterré, situé dans le domaine public
Reliant le Poteau électrique au coffret extérieur installé en limite de propriété.

## Slide 13
Raccordement Aérien
Un câble situé en hauteur
Reliant le Poteau électrique au Coffret de comptage encastré dans une façade ou un muret.
C’est un type de raccordement peu esthétique, tend à disparaitre

## Slide 14
2. Les Appareillages
Les appareils et les canalisations
Appareil mesurant la quantité d’énergie électrique en (kWh) consommée par l’utilisateur afin de pouvoir en assurer la facturation.
A- Le Compteur:

## Slide 15
2. Les Appareillages
Les appareils et les canalisations
Est généralement différentiel avec une sensibilité de 500mA.
En cas de défaut d’Isolement, tout courant de fuite vers la terre au moins égale à 0.5 ampère provoque le déclenchement du disjoncteur. Il est souvent situé près du compteur.
Il assure la protection de tous les circuits électriques.
Il est réglé en fonction de la puissance souscrite par l’usager.
Il est muni d’un dispositif de coupure d’urgence
B- Le Disjoncteur de Branchement (Disjoncteur Général):

## Slide 16
2. Les Appareillages
Les appareils et les canalisations
Destinés à protéger les personnes contre les fuite de courant.
Il est placé à la tête de plusieurs circuits dans le tableau de répartition, entre le disjoncteur de branchement et les dispositifs de protection des circuits (disjoncteur divisionnaire et coupe-circuit)
C- Les Dispositifs différentiels résiduels:
Il existe deux modèles:
- Interrupteur différentiel.
- Disjoncteur différentiel.

## Slide 17
2. Les Appareillages
Les appareils et les canalisations
Le choix d’un fusible se fait en fonction de la grosseur du fil à protéger.
D- Le Coupe-circuit à Cartouche fusible:
Dispositif Installé en tête de Circuit pour assurer la protection contre les surcharges et les courts-circuits par fusion d’un fusible
Courant nominal maximal (A) | 10 | 20 | 25 | 32
Section du conducteur à protéger (mm²) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6

## Slide 18
2. Les Appareillages
Les appareils et les canalisations
E- Le Disjoncteur Divisionnaire:
Le disjoncteur est choisi en fonction de l’intensité du courant qui le traverse et la nature du circuit à protéger (section du conducteur et nature des équipements installés
Courant nominal maximal (A) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32
Section du conducteur à protéger (mm²) | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6
Dispositif Installé en tête de Circuit, équivalent eu Coupe-circuit à cartouche fusible. Lorsqu’une surcharge ou un court-circuit le disjoncteur divisionnaire concerné se déclenche automatiquement. Après élimination du défaut, il suffit, de réenclencher le disjoncteur en remettant le levier en place.

## Slide 19
2. Les Appareillages
Les appareils et les canalisations
F- Le Parafoudre:
la mise en place de Parafoudre est obligatoire dans les région dont le niveau Kéraunique ≥25 (Nombre de jour/an pendant lesquels on entend le Tonnerre
La foudre peut provoquer des surtensions dans les installations pouvant endommager gravement les équipements électriques (téléviseurs, ordinateurs, électroménager, …etc)
Le paratonnerre protège contre la foudre qui tombe directement sur un bâtiment, mais il est sans aucune utilité si une ligne électrique est touchée.

## Slide 20
Il doit être relié au bornier de terre de l’installation (mise à la terre)
Le Parafoudre doit être installé directement après le disjoncteur de branchement différentiel avec son propre dispositif de coupure (dispositif bipolaire)
Algérie : 15 .
Floride (USA): 100
Certaines régions d’Afrique tropicale et en Indonésie: dépasse 180

## Slide 21
2. Les Appareillages
Les appareils et les canalisations
G- Le Délesteur:
Appareillage qui gère automatiquement l’alimentation électrique des appareils.
Lorsque la consommation électrique risque de dépasser le seuil fixé, le délesteur coupe l’alimentation des circuits jugés non prioritaires (ex: le chauffage électrique des chambre)

## Slide 22
2. Les Appareillages
Les appareils et les canalisations
Le Télérupteur:
Dispositif permettant de commander l’allumage et l’extinction d’un point lumineux depuis plusieurs endroits, à partir d’un bouton poussoir.
Contacteur Jour/Nuit
Appareillage qui met en marche automatiquement les appareils à consommation électrique Importante (ex: lave-vaisselle) pendant les périodes creuses

## Slide 23
3. La Gaine Technique GTL (Logement):
elle doit être installée à proximité de l’entrée principale (ou de service) ou dans un garage ou un local annexe directement accessible
Elle est obligatoire tous les logements (individuels ou collectifs). Elle regroupe en un emplacement unique toutes les arrivées du réseaux électriques.